VERBALE DI FINE LAVORI

- INSTALLAZIONE IMPIANTO - START-UP DELL’IMPIANTO - COLLAUDO FINALE TECNICO FUNZIONALE

Impianti “Impianto di Pressurizzazione Filtri Fumo”

| Ai sensi del: | D.M. 30/11/1983 |
| --- | --- |
|  | D.M. 03/08/2015 |
|  | EN UNI 12101-6:2005 |

Luogo: _________________________________________________

Commessa 		Nr.: 	__________ / __201___

Cliente

| Committente (Timbro): | Responsabile / Firma |
| --- | --- |

| Ditta (Timbro): Ditta Esecutrice lavori | Responsabile / Firma |
| --- | --- |

Dal   ____ / ____ / _201__  al ____ / ____ / _201__ si è svolta la posa in opera meccanica del “Impianto di Pressurizzazione Filtro Fumi” realizzati nei locali indicati dalla Committente.

Tali interventi sono stati realizzati su espressa richiesta della committente e da essa ordinati.

Numero totale impianti filtri installati: 	Nr. 	________

Schematicamente sono stati posati e sono state svolte le seguenti verifiche/prove e gli esiti sono stati i seguenti:

| Impianto attivato da Impianto di Rivelazione Centralizzato NR. ____ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FASE | ESITO |  |  |  | Note |  |
| Azionamento Manuale elettroventola.(posto all’interno del quadro) | POSITIVO |  | NEGATIVO |  |  |  |
| Attivazione manuale dell’Impianto mediante Pulsante posto all’esterno del quadro (E suo riarmo) | POSITIVO |  | NEGATIVO |  |  |  |
| Simulazione allarme proveniente dalla Centrale di Rivelazione (E suo riarmo) | POSITIVO |  | NEGATIVO |  |  |  |
| Fase di temporizzazione in caso di porte normalmente aperte e verifica dei magneti di consenso posti sulle stesse. | POSITIVO |  | NEGATIVO |  |  |  |
| Verifica del posizionamento dei pulsanti, magneti di consenso e quant’altro richiesto in ordine. | POSITIVO |  | NEGATIVO |  |  |  |
| Impianto attivato da Impianto di Attivazione Localizzato NR. ____ |  |  |  |  |  |  |
| FASE |  | ESITO |  |  |  | Note |
| Azionamento Manuale elettroventola.(posto all’interno del quadro) |  | POSITIVO |  | NEGATIVO |  |  |
| Attivazione manuale dell’Impianto mediante Pulsante posto all’esterno del quadro (E suo riarmo) |  | POSITIVO |  | NEGATIVO |  |  |
| Attivazione manuale dell’Impianto mediante Pulsante posto all’ingresso del filtro (E suo riarmo) |  | POSITIVO |  | NEGATIVO |  |  |
| Simulazione allarme proveniente dalla Centrale di Rivelazione attraverso Rivelatori Multicriterio (E suo riarmo |  | POSITIVO |  | NEGATIVO |  |  |
| Segnalazione luminosa in centralina |  | POSITIVO |  | NEGATIVO |  |  |
| Accensione Lampada di emergenza (Targa ottico acustica) |  | POSITIVO |  | NEGATIVO |  |  |
| Fase di temporizzazione in caso di porte normalmente aperte e verifica dei magneti di consenso posti sulle stesse. |  | POSITIVO |  | NEGATIVO |  |  |
| Reset e riarmo con chiave in centralina. |  | POSITIVO |  | NEGATIVO |  |  |
| Verifica del posizionamento della centralina, dei rivelatori, della targa ottico acustico, pulsanti, magneti di consenso e quant’altro richiesto in ordine. |  | POSITIVO |  | NEGATIVO |  |  |

Note:

Le porte presenti nel Filtro Fumi presentano un’altezza superiore ai 5 mm.

Le porte presenti nel Filtro Fumi non sono provviste di guarnizioni fumi freddi.

Ad un esame visivo delle porte non sembrano correttamente posate e presentano perdite aerauliche sulla battuta tra anta e telaio..

Il locale Filtro Fumi presenta fessurazioni e/o cavità e/o perdite aerauliche (necessita di sigillatura)

Esistenza di griglie di aereazione nel locale filtro fumi.

Canaline passacavi non adeguatamente sigillate.

Botole, cavedi, sportelli, etc. che comportano perdite aerauliche.

Nel caso esistesse una delle difformità sopra riscontrate il Sistema Filtro Fumi probabilmente non riuscirà a portare il Locale Filtro Fumi in sovrappressione.

Note:

La Committente prende in carico l’impianto.

Timbro e Firma