## PLC
COMMESSA NR.: | [5 empty] | Data :
COMMITTENTE:
CANTIERE:
IMPOSTAZIONE DI DEFAULT
Collocazione ID | 45 | 0.01 | 100% | Manutenzione a 0__ mesi. Scadenza il :
MODELLO QSLAVE-SF | SOVRAPPRESSINE INDICATIVA MINIMA IMPOSTATA | Temporizzatore | Giri Ventola (100% o %%) | Verifica chiusura porte tagliafuoco che spingono verso l'esterno del locale filtro a impianto attivo. CHIUDONO SI/NO | Sovrappressione Massima Raggiunta ( Pa) a 230 Vca | Sovrappressione Massima Raggiunta (Pa) a 24 Vcc | Data Intervento | Filtro H24 o Stand-by
CONFIGURAZIONE IMPIANTI FILTRI FUMO INSTALLATI PROVA CON ALIMENTAZIONE : |  |  |  |  | 230 Vca | 24 Vcc
|  | Si / No |  | CHIUDONO: Si / No |  |  |  | Stand-by
|  | Si / No |  | CHIUDONO: Si / No |  |  |  | Stand-by
|  | Si / No |  | CHIUDONO: Si / No |  |  |  | Stand-by
|  | Si / No |  | CHIUDONO: Si / No |  |  |  | Stand-by
|  | Si / No |  | CHIUDONO: Si / No |  |  |  | Stand-by
|  | Si / No |  | CHIUDONO: Si / No |  |  |  | Stand-by
|  | Si / No |  | CHIUDONO: Si / No |  |  |  | Stand-by
|  | Si / No |  | CHIUDONO: Si / No |  |  |  | Stand-by
|  | Si / No |  | CHIUDONO: Si / No |  |  |  | Stand-by
|  | Si / No |  | CHIUDONO: Si / No |  |  |  | Stand-by
|  | Si / No |  | CHIUDONO: Si / No |  |  |  | Stand-by
|  | Si / No |  | CHIUDONO: Si / No |  |  |  | Stand-by
|  | Si / No |  | CHIUDONO: Si / No |  |  |  | Stand-by
|  | Si / No |  | CHIUDONO: Si / No |  |  |  | Stand-by
Temporizzazione porte impostazione di Default: ad 1 battente ~10" - a 2 battenti ~ 15".
PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO FILTRO FUMI LA SOVRAPPRESSIONE MINIMA DA RAGGIUNGERE:
Impianti con 1 ventola: Potenziometro 100%: 70-75 Pa - Potenziometro Regolato: MINIMO 45 Pa
Impianti con 2 ventole: Potenziometro 100%: 70-75 Pa - Potenziometro Regolato: MINIMO 60 Pa
MOD. FRE-SF Ver. 2 del 31/03/2019